烟气脱硫脱硝在线监测系统

智能监测装置说明书

2022年5月

一、简介

本智能监测装置（型号：TD/JK-1000）主要功能是用来采集烟气脱硫脱硝的各种关键模拟量和开关量，隔离处理后，经通讯上送监控系统，另外装置还要具备开出控制功能和液晶显示功能。

根据需要实现的功能，本智能监测装置采取CAN总线互连结构，由DSP主板，模拟量采集板，开关量输入板，电流电压隔离板，电源板，底板和人机显示板7种板卡组成。总线连接使用96芯欧式插针，支持CAN通讯，总线复位，总线同步时钟，从板CAN节点号识别，从板位置识别等功能。外部I/O信号和对外通讯主要通过凤凰端子等接插端子引入。

模拟量采集板，开关量输入板的应用程序已经固化完成，只需要DSP主板根据相应协议通过CAN总线访问操作既可，本文给出了外接信号端子管脚定义和相应量程说明。

板卡使用说明见后“四、板卡使用说明”。

二、装置结构设计

装置使用4U全宽机箱，装置内所有I/O和A/D插件采用标准插槽设计，其前后视图大致如下：

后面板视图从左至右，对应插件板卡A-S，其中：

1．插件A为电压电流隔离输入板，占2个槽位

2．插件B为主板，采用VC33作为核心芯片，可提供6路AD采集用于交流采样，并提供内部CAN总线用于内部标准插件间的信息交换，装置对外提供一个以太网接口，两个RS485接口和一个RS232接口。占2个槽位

3．插件C、E、F、G、H、I、K、L、M、N、P、Q、R为I/O接口插件，可根据实际要求最多安装13个标准插件。标准插件分为三种：8路模拟量输入插件，占1个槽位；8路开关量输出插件，占1个槽位；32路开关量输入插件，占2个槽位

4．插件S为电源板，为整套装置提供工作电源，占2个槽位

三、硬件结构图

四、板卡使用说明

1．电压电流隔离板

- 用于将外部输入三相电压、三相电流经过隔离处理后，输出给DSP主板上的AD采集部分，来计算有功功率、无功功率及功率因数

- 外部信号输入由面板凤凰端子引入，信号输出通过底板连接到DSP主板

- 电压电流隔离板定义：96芯欧式插针端子

| 端子 | 信号 | 端子 | 信号 | 端子 | 信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  | B1 |  | C1 |  |
| A2 |  | B2 |  | C2 |  |
| A3 |  | B3 |  | C3 |  |
| A4 |  | B4 |  | C4 |  |
| A5 |  | B5 |  | C5 |  |
| A6 |  | B6 |  | C6 |  |
| A7 |  | B7 |  | C7 |  |
| A8 |  | B8 |  | C8 |  |
| A9 |  | B9 |  | C9 |  |
| A10 |  | B10 |  | C10 |  |
| A11 |  | B11 |  | C11 |  |
| A12 |  | B12 |  | C12 |  |
| A13 |  | B13 |  | C13 |  |
| A14 |  | B14 |  | C14 |  |
| A15 |  | B15 |  | C15 |  |
| A16 |  | B16 |  | C16 |  |
| A17 |  | B17 |  | C17 |  |
| A18 |  | B18 |  | C18 |  |
| A19 |  | B19 |  | C19 |  |
| A20 |  | B20 |  | C20 |  |
| A21 |  | B21 |  | C21 |  |
| A22 |  | B22 |  | C22 |  |
| A23 |  | B23 |  | C23 |  |
| A24 |  | B24 |  | C24 |  |
| A25 | ADGND | B25 | ADGND | C25 | ADGND |
| A26 | ADIN0 | B26 |  | C26 | ADIN1 |
| A27 | ADIN2 | B27 |  | C27 | ADIN3 |
| A28 | ADIN4 | B28 |  | C28 | ADIN5 |
| A29 |  | B29 |  | C29 |  |
| A30 | GROUND | B30 | GROUND | C30 | GROUND |
| A31 | GROUND | B31 | GROUND | C31 | GROUND |
| A32 | GROUND | B32 | GROUND | C32 | GROUND |

说明：

ADIN0~ADIN5：交流模拟量输入，3路电压，3路电流（主板专用）

ADGND：交流模拟量地（主板专用）

GROUND：屏蔽地

2．电源板

- 用于提供所有板卡供电需要，可提供+5V；+12V、-12V；24V三种互相隔离的电源

- +5V电源最大电流可达6A

- +12V电源最大电流可达1A

- -12V电源最大电流可达1A

- +24V电源最大电流可达2A

- 电源板定义：

96芯欧式插针端子：

| 端子 | 信号 | 端子 | 信号 | 端子 | 信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | VCC | B1 | VCC | C1 | VCC |
| A2 | VCC | B2 | VCC | C2 | VCC |
| A3 | GND | B3 | GND | C3 | GND |
| A4 | GND | B4 | GND | C4 | GND |
| A5 |  | B5 |  | C5 |  |
| A6 |  | B6 |  | C6 |  |
| A7 |  | B7 |  | C7 |  |
| A8 |  | B8 |  | C8 |  |
| A9 |  | B9 |  | C9 |  |
| A10 |  | B10 |  | C10 |  |
| A11 |  | B11 |  | C11 |  |
| A12 |  | B12 |  | C12 |  |
| A13 |  | B13 |  | C13 |  |
| A14 |  | B14 |  | C14 |  |
| A15 |  | B15 |  | C15 |  |
| A16 |  | B16 |  | C16 |  |
| A17 |  | B17 |  | C17 |  |
| A18 |  | B18 |  | C18 |  |
| A19 |  | B19 |  | C19 |  |
| A20 |  | B20 |  | C20 |  |
| A21 | +24V | B21 | +24V | C21 | +24V |
| A22 | +24V | B22 | +24V | C22 | +24V |
| A23 | 24GND | B23 | 24GND | C23 | 24GND |
| A24 | 24GND | B24 | 24GND | C24 | 24GND |
| A25 |  | B25 |  | C25 |  |
| A26 |  | B26 |  | C26 |  |
| A27 |  | B27 |  | C27 |  |
| A28 |  | B28 |  | C28 |  |
| A29 | +12V | B29 | +12V | C29 | +12V |
| A30 | 12GND | B30 | 12GND | C30 | 12GND |
| A31 | 12GND | B31 | 12GND | C31 | 12GND |
| A32 | -12V | B32 | -12V | C32 | -12V |

说明：

VCC：+5V数字电源

GND：+5V数字电源地

+24V：+24V开关量电源（开关量型从板专用）

24GND：+24V开关量电源地（开关量型从板专用）

+12V：+12V模拟电源（模拟量型从板专用）

12GND：+12V、-12V模拟电源地（模拟量型从板专用）

-12V：-12V模拟电源（模拟量型从板专用）

10芯凤凰端子：上面为1脚

| 管脚 | 定义 |
| --- | --- |
| 1、2 | 失电报警节点 |
| 3、4 | 失电报警节点 |
| 6 | 220V输入零线 |
| 8 | 220V输入火线 |
| 10 | 220V输入地线 |

3．底板

- 用于连接所有板卡信号

- 槽数：全长21槽

- 总线：

- CAN总线通讯

- 从板CAN节点号识别

- 从板位置信息

- 总线复位连接

- 同步时钟连接

- 液晶显示连接

- 三相电流、三相电压信号连接

- 供电电源连接

- 其他指标：

- 板卡尺寸：	标准4U底板

- 用户接口：96芯欧式插座；20芯IDE扁平电缆

- 电源：	+5V（6A）；+12V、-12V（1A）；+24V（2A）

- 工作温度：-10℃~70℃

4．人机显示板

- 用于接收DSP主板信息，并显示到液晶屏上，同时也可将信息输出到打印机上打印或送到其他上位机存储显示。本板可做简单数学运算处理

- CPU：ATMEL公司ARM7系列 AT91R40008

- ARM7TDMI ARM Thumb 处理器内核

- 高性能32位RISC结构

- 高密度16位指令集

- 优异的指令执行速度和功耗

- 小端访问模式

- 嵌入式ICE（In-Circuit Emulation）单元

- 8-，16-和32-位读写支持

- 256K字节 片上SRAM

- 32位数据总线

- 单时钟周期访问

- 完全可编程扩展的总线接口（EBI）

- 最大的扩展地址空间64M字节

- 最多8个片选信号

- 软件可编程8/16位扩展数据总线

- 8优先级，独立可屏蔽，向量中断控制器

- 4扩展中断，包括一个高优先级低延迟的中断控制器。

- 32个可编程I/O管脚

- 3通道16位时钟/计数器

- 3个扩展的时钟输入

- 每通道有2个复用的I/O引脚

- 2个异步串口（USART）

- 每个USART有两个专用的周边数据控制器。

- 可编程看门狗时钟

- 先进的节能特性

- CPU和外设可以被独立的不使能

- 全静态操作

- 在VDDCORE = 1.65V,85℃时可工作在0Hz到70MHz 内部频率范围

- 2.7V到3.6V I/O操作范围

- 1.65V到1.95V 内核操作范围

- -40℃到+85℃温度范围

- 内存：

- 程序存储：39VF040。512KB  FLASHROM存储程序

- 按键输入：

- 9个

- 软件滤抖

- 指示灯：3路

- 通讯接口：

- DSP主板通讯，打印机通讯，上位机通讯

- 光电隔离

- RS232模式

- 3线制

- 数据位：5，6，7，8

- 停止位：1，1.5，2

- 校验：无，奇校验，偶校验，空号校验，传号校验

- 传输速度：50~115.2K bps

- 隔离电压：500Vdc

- 液晶：

- 分辨率：640*480

- 背光：可控

- 颜色：单色

- 看门狗：DS1232

- 硬件可控

- 上电、欠电复位

- 其他指标：

- 板卡尺寸：	130mm * 247mm

- 用户接口：10芯扁平电缆；20芯扁平电缆；44芯双排针（5.08mm间距）

- 系统供电：	+5V

- 工作温度：-10℃~70℃

5．模拟量采集板

- 用于将外部输入的模拟量信号进行A/D转换，并送到DSP主板处理。本板也可做简单数学运算处理

- CPU：ATMEL公司AVR单片机  ATMEG64

- 8位控制器

- 主频可达16MHz

- 内置64KB  FLASHROM 用于程序存储

- 内置4KB   SRAM 用于数据存储

- 内置4KB   EEPROM 用于参数存储

- 4个定时器

- 最多4个外部中断

- 支持8位最大64K外部总线

- 2个异步串口

- SPI接口

- 最多8路10位AD采集

- 最多53个复用I/O

- AD采集：

- AD转换器：LT1416

- 分辨率：14位

- 通道数：单端1路

- 输入量程：±5V

- A/D转换速率：400ksps

- 转换精度：±0.1%FSR

- 输入阻抗：1MΩ

- 分辨率：14位

- 模拟开关：MPC508

- 8路模拟量切换

- 可关断

- CAN通讯：用于总线通讯，不隔离。W1跳线短接可使能CAN总线终端匹配电阻

- 总线：

- CAN总线通讯

- CAN节点号识别

- 本板位置反馈

- 总线复位输入

- 同步时钟输入

- 供电电源输入

- 上电复位：IMP809。上电、欠电复位

- 其他指标：

- 板卡尺寸：	标准4U。（144mm*230mm）

- 用户接口：96芯欧式插座；9芯凤凰端子（5.08mm间距）

- 系统供电：	+5V；+12V、-12V（隔离选用）

- 工作温度：-10℃~70℃

- 端子定义：9芯凤凰端子（J1，5.08mm间距，上面为1脚），也可参考板上白色注释

| 管脚 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AD0 | 模拟量信号输入通道0 |
| 2 | AD1 | 模拟量信号输入通道1 |
| 3 | AD2 | 模拟量信号输入通道2 |
| 4 | AD3 | 模拟量信号输入通道3 |
| 5 | AD4 | 模拟量信号输入通道4 |
| 6 | AD5 | 模拟量信号输入通道5 |
| 7 | AD6 | 模拟量信号输入通道6 |
| 8 | AD7 | 模拟量信号输入通道7 |
| 9 | ADGND | 模拟量信号输入地 |

6．开关量输出板

- 用于接收DSP主板的控制信息，将对应开关量信号输出。本板也可做简单数学运算处理

- CPU：ATMEL公司AVR单片机  ATMEG64

- 8位控制器

- 主频可达16MHz

- 内置64KB  FLASHROM 用于程序存储

- 内置4KB   SRAM 用于数据存储

- 内置4KB   EEPROM 用于参数存储

- 4个定时器

- 最多4个外部中断

- 支持8位最大64K外部总线

- 2个异步串口

- SPI接口

- 最多8路10位AD采集

- 最多53个复用I/O

- 开关量输出：

- 8路输出

- 继电器输出，驱动能力大于100mA

- 常开节点

- 逻辑1表示继电器吸合，逻辑0表示继电器断开

- CAN通讯：用于总线通讯，不隔离。W1跳线短接可使能CAN总线终端匹配电阻

- 总线：

- CAN总线通讯

- CAN节点号识别

- 本板位置反馈

- 总线复位输入

- 同步时钟输入

- 供电电源输入

- 上电复位：IMP809。上电、欠电复位

- 其他指标：

- 板卡尺寸：	标准4U。（144mm*230mm）

- 用户接口：96芯欧式插座；16芯凤凰端子（5.08mm间距）

- 系统供电：	+5V

- 工作温度：-10℃~70℃

- 端子定义：16芯凤凰端子（J1，5.08mm间距，上面为1脚），也可参考板上白色注释

| 管脚 | 定义 | 管脚 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DO0+ | 2 | DO0- | 通道0输出继电器节点 |
| 3 | DO1+ | 4 | DO1- | 通道1输出继电器节点 |
| 5 | DO2+ | 6 | DO2- | 通道2输出继电器节点 |
| 7 | DO3+ | 8 | DO3- | 通道3输出继电器节点 |
| 9 | DO4+ | 10 | DO4- | 通道4输出继电器节点 |
| 11 | DO5+ | 12 | DO5- | 通道5输出继电器节点 |
| 13 | DO6+ | 14 | DO6- | 通道6输出继电器节点 |
| 15 | DO7+ | 16 | DO7- | 通道7输出继电器节点 |

7．开关量输入板

- 用于将外部输入的开关量信号进行采集，并送到DSP主板处理。本板也可做一些数学运算处理

- CPU：ATMEL公司AVR单片机  ATMEG64

- 8位控制器

- 主频可达16MHz

- 内置64KB  FLASHROM 用于程序存储

- 内置4KB   SRAM 用于数据存储

- 内置4KB   EEPROM 用于参数存储

- 4个定时器

- 最多4个外部中断

- 支持8位最大64K外部总线

- 2个异步串口

- SPI接口

- 最多8路10位AD采集

- 最多53个复用I/O

- 开关量输入：

- 32路，16-24V输入

- 光电隔离，高频滤波

- 共电源型

- CAN通讯：用于总线通讯，不隔离。W1跳线短接可使能CAN总线终端匹配电阻

- 总线：

- CAN总线通讯

- CAN节点号识别

- 本板位置反馈

- 总线复位输入

- 同步时钟输入

- 供电电源输入

- 上电复位：IMP809。上电、欠电复位

- 其他指标：

- 板卡尺寸：	标准4U。（144mm*230mm）

- 用户接口：96芯欧式插座；20芯双排凤凰端子（3.81mm间距）

- 系统供电：	+5V；+24V

- 工作温度：-10℃~70℃

- 端子定义：20芯凤凰端子（双排3.81mm间距，上面左侧为1脚、上面右侧为2脚）

注意：

板上跳线W2用于选择开关量隔离输入端电源是由系统电源提供，还是由外部电源提供。如果将1-2、3-4短接，则系统提供隔离输入端电源，此时输入公共端为系统电源地；如果将1-3短接，则外部提供隔离输入端电源，此时输入公共端为外部电源正端。请根据实际信号情况选择跳线。

除上述2种跳线方式外，其它任何跳线方式不正确，会造成严重后果！！！

J1：20芯凤凰端子，也可参考板上白色注释

| 管脚 | 定义 | 说明 | 管脚 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KI0 | 开关量输入通道0 | 2 | KI1 | 开关量输入通道1 |
| 3 | KI2 | 开关量输入通道2 | 4 | KI3 | 开关量输入通道3 |
| 5 | KI4 | 开关量输入通道4 | 6 | KI5 | 开关量输入通道5 |
| 7 | KI6 | 开关量输入通道6 | 8 | KI7 | 开关量输入通道7 |
| 9 | KI8 | 开关量输入通道8 | 10 | KI9 | 开关量输入通道9 |
| 11 | KI10 | 开关量输入通道10 | 12 | KI10 | 开关量输入通道11 |
| 13 | KI12 | 开关量输入通道12 | 14 | KI13 | 开关量输入通道13 |
| 15 | KI14 | 开关量输入通道14 | 16 | KI15 | 开关量输入通道15 |
| 17 | 24GND | 输入公共端 | 18 | 24GND | 输入公共端 |
| 19 | 24GND | 输入公共端 | 20 | 24GND | 输入公共端 |

J2：20芯凤凰端子，也可参考板上白色注释

| 管脚 | 定义 | 说明 | 管脚 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KI0 | 开关量输入通道0 | 2 | KI1 | 开关量输入通道1 |
| 3 | KI2 | 开关量输入通道2 | 4 | KI3 | 开关量输入通道3 |
| 5 | KI4 | 开关量输入通道4 | 6 | KI5 | 开关量输入通道5 |
| 7 | KI6 | 开关量输入通道6 | 8 | KI7 | 开关量输入通道7 |
| 9 | KI8 | 开关量输入通道8 | 10 | KI9 | 开关量输入通道9 |
| 11 | KI10 | 开关量输入通道10 | 12 | KI10 | 开关量输入通道11 |
| 13 | KI12 | 开关量输入通道12 | 14 | KI13 | 开关量输入通道13 |
| 15 | KI14 | 开关量输入通道14 | 16 | KI15 | 开关量输入通道15 |
| 17 | 24GND | 输入公共端 | 18 | 24GND | 输入公共端 |
| 19 | 24GND | 输入公共端 | 20 | 24GND | 输入公共端 |